## Texte intro
Calcul du débit de restitution et du volume du bassin de rétention
Version 1.0 19.02.2021
1 | Objectif et limites d'utilisation du présent formulaire
Ce formulaire est applicable aux projets de construction ou d'agrandissement, afin de déterminer si une rétention des eaux pluviales est nécessaire, et le cas échéant, de dimensionner les ouvrages de rétention.
Pour les projets de construction de plusieurs parcelles (plus de 3000 m2) et pour les plans de quartier, les calculs doivent être effectués par un ingénieur spécialisé. C'est également le cas si l'ouvrage de rétention dimensionné fait plus de 40 m3.
Le calcul du volume de rétention se base sur :
la directive VSA "Evacuation des eaux pluviales, Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations", édition 2019.
les diagrammes de dimensionnement selon VSS 40 350 (édition 2109) Région Plateau - Tessin Nord
Seules les eaux pluviales peuvent être raccordées aux ouvrages de rétention. En principe, les eaux de drainage ne doivent pas être déversées dans un ouvrage de rétention.
2 | Détermination du débit de restitution maximal
Le débit de restitution maximal est calculé avec une pluie de durée de 15 minutes et un temps de retour de 5 ans (selon normes VSS 40 350). Si les conditions locales l'exigent, la Commune peut augmenter les exigences.
3 | Ouvrage de régulation du débit
La régulation du débit sert à limiter le débit de restitution vers le milieu récepteur ou le collecteur public. Il doit être dimensionné pour laisser passer le débit de restitution maximal.
Les toitures végétalisées peuvent être considérées comme des ouvrages de rétention. La rétention sur une toiture végétalisée doit correspondre aux mêmes critères qu’une rétention classique. La hauteur et le volume de rétention doivent tenir compte des caractéristiques de la couverture de toiture (substrat ou autre matériau). Des équipements de régulation des eaux doivent être installés en complément, faute de quoi l’aménagement ne pourra pas être considéré comme un ouvrage de rétention.
4 | Trop-plein de sécurité
Un trop-plein de sécurité doit être installé. Il ne devrait, dans l'idéal, être acheminé vers une dépression où les eaux peuvent déborder sans causer de dégâts.
Il doit pouvoir assurer une évacuation des eaux pour une pluie de 8 minutes et un temps de retour de 5 ans (selon VSS 40 350) soit une intensité de 105 mm/h
5 | Calcul du volume de rétention
Selon la fiche annexée :
6 | Détermination des zones
Selon carte de SCI - Surfaces constructibles imperméables

## 5 ans Modèle
Objet : | OBJET - Exemple
Mandataire : | Architecte
| art. ---- - Rte des_____________ |  |  | Valeurs à renseigner par le mandataire
Données de base | Coefficient de ruissellement maximum | 0 | Voir carte des zones annexée
| Surface de la parcelle | 0 | m2
Surfaces types |  |  |  | Coefficient | Surface | Surface réduite | Débit réduit
|  |  |  | Y | m2 | m2réd | l/s
Toitures | inclinées et plates |  | indépendamment des matériaux | 0.9 | 0 | 0 | 0
| plates avec gravier sans rétention |  | indépendamment de l'épaisseur | 0.6 | 0 | 0 | 0
| végétalisées |  | > 50 cm de couche végétale | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | > 25 - 50 cm de couche végétale | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | > 10 - 25 cm de couche végétale | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | < 10 cm de couche végétale | 0.6 | 0 | 0 | 0
| végétalisée ou gravier avec rétention |  | fournir le détail de la limitation du débit | 0.1 | 0 | 0 | 0
Terrasses et balcons |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0
Piscines |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
Routes et places | Revêtement dur |  | asphalte, béton et pavés jointoyés | 0.8 | 0 | 0 | 0
| Revêtement graveleux |  | avec coffre min 20 cm | 0.6 | 0 | 0 | 0
| Pavés avec joints gravillonnés |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0
| Revêtement filtrants |  | avec coffre min 20 cm | 0.6 | 0 | 0 | 0
| Pavés filtrants |  | avec coffre min 20 cm | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Grilles gazon |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Route et place avec rétention |  | fournir le détail de la limitation du débit | 0.1 | 0 | 0 | 0
Surfaces vertes | y compris petites surfaces non raccordées |  | terrain avec pente jusqu'à 10 % | 0.05 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 0 | 0 | 0
CR moyen
| Pluie de Projet | 220 | l/s/ha | 220 | l/s/ha | Temps retour 5 ans - 15 min.
| Surface réduite | 0 | m2réd
| Débit maximum de restitution | 0 | l/s
Qab | Débit sortant spécifique |  | l/s/haréd
Vab | Volume de rétention spéc. (min. 92) | 92 | m3/haréd
92 | Débit max. entrant | 156.7331 | l/sec | Dans le cas où le résultat du CR moyen est inférieur au CR max. fixé pour la zone, la rétention n'est pas nécessaire mais recommandée.
| Volume | 0 | m3
| Volume Formule Bulle | 0
Version 1.1 01.03.2021

## SZ (hidden)
Hauteur en m' : | 1 | Diam. et cm :
Rayon en m' : | 0 | 0
Toiture :
Débit en m3/sec : | 0

## Equation (hidden)
Dimensionnement des installations de rétention méthode simplifiée
| T0.5 | T1 | T5 | T10
at | 17.01 | 23.61 | 39.02 | 45.66
bt | 0.2 | 0.219 | 0.241 | 0.247
min | i T5 (l/s*ha) | i T5 (l/s*ha) | i T5 (l/s*ha) | i T10 (l/s*ha)
10 | 128.5 | 169.58 | 265.13 | 305.75
15 | 104.71 | 139.44 | 220.13 | 254.48
20 | 88.35 | 118.41 | 188.19 | 217.94
qab (l/s*haréd) |  | Vab (m3/haréd)
5 | 125 | 180 | 320 | 370
10 | 105 | 158 | 282 | 340
20 | 85 | 130 | 245 | 300
30 | 70 | 110 | 220 | 268
40 | 60 | 95 | 195 | 240
50 | 50 | 82 | 175 | 218
60 | 40 | 70 | 160 | 200
70 | 35 | 60 | 145 | 182
80 | 30 | 52 | 130 | 170
90 | 25 | 48 | 120 | 154
100 | 20 | 42 | 110 | 140
110 | 15 | 38 | 100 | 130
120 | 12 | 34 | 92 | 120
qab - Débit sortant spécifique
Vab - Volume de rétention spécifique.

## A2 (hidden)
Débit sortant | Débit | [l/s] | Région Plateau Z = 5 ans | [7 empty] | Région Plateau Z = 1 ans
Débit sortant par ha | Débit | [l/(s*ha)] | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
Débit sortant spécifique | Débit | [l/(s*haréd)] | 5 | 10 | #REF! | #REF! | 5 | 318 |  |  | 5 | 10 | #REF! | #REF! | 5 | 180
Coefficient de ruissellement | Coefficient de ruissellement | [-] | 10 | 20 | #REF! | #REF! | 10 | 284 |  |  | 10 | 20 | #REF! | #REF! | 10 | 159
|  |  | 20 | 30 | #REF! | #REF! | 20 | 246 | -38 |  | 20 | 30 | #REF! | #REF! | 20 | 132 | -27
Plateau | 1 an |  | 30 | 40 | #REF! | #REF! | 30 | 217 | -29 | 9 | 30 | 40 | #REF! | #REF! | 30 | 111 | -21 | 6
Préalpes | 5 ans |  | 40 | 50 | #REF! | #REF! | 40 | 195 | -22 | 7 | 40 | 50 | #REF! | #REF! | 40 | 96 | -15 | 6
Transition |  |  | 50 | 60 | #REF! | #REF! | 50 | 176 | -19 | 3 | 50 | 60 | #REF! | #REF! | 50 | 82 | -14 | 1
|  |  | 60 | 70 | #REF! | #REF! | 60 | 159 | -17 | 2 | 60 | 70 | #REF! | #REF! | 60 | 70 | -12 | 2
q ab = | #REF! |  | 70 | 80 | #REF! | #REF! | 70 | 144 | -15 | 2 | 70 | 80 | #REF! | #REF! | 70 | 61 | -9 | 3
|  |  | 80 | 90 | #REF! | #REF! | 80 | 131 | -13 | 2 | 80 | 90 | #REF! | #REF! | 80 | 53 | -8 | 1
| 5 ans | 1 an | 90 | 100 | #REF! | #REF! | 90 | 120 | -11 | 2 | 90 | 100 | #REF! | #REF! | 90 | 46 | -7 | 1
Plateau | #REF! | #REF! | 100 | 110 | #REF! | #REF! | 100 | 110 | -10 | 1 | 100 | 110 | #REF! | #REF! | 100 | 41 | -5 | 2
Préalpes | #REF! | #REF! | 110 | 120 | #REF! | #REF! | 110 | 101 | -9 | 1 | 110 | 120 | #REF! | #REF! | 110 | 38 | -3 | 2
Transition | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 120 | 93 | -8 | 1 |  |  |  |  | 120 | 35 | -3 | 0
|  |  | Région Préalpes Z = 5 ans | [7 empty] | Région Préalpes Z = 1 ans
Intensité pluviométrique (SN 640 350): |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
|  |  | 5 | 10 | #REF! | #REF! | 5 | 394 |  |  | 5 | 10 | #REF! | #REF! | 5 | 224
Admis: temps de concentration: |  | 5 | 10 | 20 | #REF! | #REF! | 10 | 357 |  |  | 10 | 20 | #REF! | #REF! | 10 | 198
|  |  | 20 | 30 | #REF! | #REF! | 20 | 313 | -44 |  | 20 | 30 | #REF! | #REF! | 20 | 167 | -31
T = 1ans | Plateau |  | 30 | 40 | #REF! | #REF! | 30 | 280 | -33 | 11 | 30 | 40 | #REF! | #REF! | 30 | 145 | -22 | 9
|  |  | 40 | 50 | #REF! | #REF! | 40 | 252 | -28 | 5 | 40 | 50 | #REF! | #REF! | 40 | 127 | -18 | 4
aT | 23.61 | [-] | 50 | 60 | #REF! | #REF! | 50 | 230 | -22 | 6 | 50 | 60 | #REF! | #REF! | 50 | 111 | -16 | 2
bT | 0.219 | [-] | 60 | 70 | #REF! | #REF! | 60 | 210 | -20 | 2 | 60 | 70 | #REF! | #REF! | 60 | 99 | -12 | 4
t | 0.083333 | [-] | 70 | 80 | #REF! | #REF! | 70 | 193 | -17 | 3 | 70 | 80 | #REF! | #REF! | 70 | 88 | -11 | 1
Intensité | 78.0926 | [mm/h] | 80 | 90 | #REF! | #REF! | 80 | 178 | -15 | 2 | 80 | 90 | #REF! | #REF! | 80 | 77 | -11 | 0
Intensité | 217.0975 | [l/s/ha] | 90 | 100 | #REF! | #REF! | 90 | 164 | -14 | 1 | 90 | 100 | #REF! | #REF! | 90 | 69 | -8 | 3
|  |  | 100 | 110 | #REF! | #REF! | 100 | 151 | -13 | 1 | 100 | 110 | #REF! | #REF! | 100 | 62 | -7 | 1
T = 1ans | Préalpes |  | 110 | 120 | #REF! | #REF! | 110 | 140 | -11 | 2 | 110 | 120 | #REF! | #REF! | 110 | 56 | -6 | 1
[7 empty] | 120 | 130 | -10 | 1 |  |  |  |  | 120 | 50 | -6 | 0
aT | 28.6 | [-] | Région Transition Z = 5 ans | [7 empty] | Région Transition Z = 1 ans
bT | 0.224 | [-] | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
t | 0.083333 | [-] | 5 | 10 | #REF! | #REF! | 5 | 356 |  |  | 5 | 10 | #REF! | #REF! | 5 | 202
Intensité | 93.0586 | [mm/h] | 10 | 20 | #REF! | #REF! | 10 | 320.5 |  |  | 10 | 20 | #REF! | #REF! | 10 | 178.5
Intensité | 258.7028 | [l/s/ha] | 20 | 30 | #REF! | #REF! | 20 | 279.5 |  |  | 20 | 30 | #REF! | #REF! | 20 | 149.5
|  |  | 30 | 40 | #REF! | #REF! | 30 | 248.5 |  |  | 30 | 40 | #REF! | #REF! | 30 | 128
Plateau |  | 217.0975 | 40 | 50 | #REF! | #REF! | 40 | 223.5 |  |  | 40 | 50 | #REF! | #REF! | 40 | 111.5
Préalpes |  | 258.7028 | 50 | 60 | #REF! | #REF! | 50 | 203 |  |  | 50 | 60 | #REF! | #REF! | 50 | 96.5
Transition |  | 237.9001 | 60 | 70 | #REF! | #REF! | 60 | 184.5 |  |  | 60 | 70 | #REF! | #REF! | 60 | 84.5
|  |  | 70 | 80 | #REF! | #REF! | 70 | 168.5 |  |  | 70 | 80 | #REF! | #REF! | 70 | 74.5
Pluie |  | #REF! | 80 | 90 | #REF! | #REF! | 80 | 154.5 |  |  | 80 | 90 | #REF! | #REF! | 80 | 65
|  |  | 90 | 100 | #REF! | #REF! | 90 | 142 |  |  | 90 | 100 | #REF! | #REF! | 90 | 57.5
|  |  | 100 | 110 | #REF! | #REF! | 100 | 130.5 |  |  | 100 | 110 | #REF! | #REF! | 100 | 51.5
|  |  | 110 | 120 | #REF! | #REF! | 110 | 120.5 |  |  | 110 | 120 | #REF! | #REF! | 110 | 47
[7 empty] | 120 | 111.5 | [6 empty] | 120 | 42.5
Graphique
|  |  |  | #REF! | 0
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | 0
|  |  |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 5 ans |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1 an
|  |  |  | 5 | #REF! |  | 5 | #REF! |  |  |  | 5 | #REF!
|  |  |  | 10 | #REF! |  | 10 | #REF! |  |  |  | 10 | #REF!
|  |  |  | 20 | #REF! |  | 20 | #REF! |  |  |  | 20 | #REF!
|  |  |  | 30 | #REF! |  | 30 | #REF! |  |  |  | 30 | #REF!
|  |  |  | 40 | #REF! |  | 40 | #REF! |  |  |  | 40 | #REF!
|  |  |  | 50 | #REF! |  | 50 | #REF! |  |  |  | 50 | #REF!
|  |  |  | 60 | #REF! |  | 60 | #REF! |  |  |  | 60 | #REF!
|  |  |  | 70 | #REF! |  | 70 | #REF! |  |  |  | 70 | #REF!
|  |  |  | 80 | #REF! |  | 80 | #REF! |  |  |  | 80 | #REF!
|  |  |  | 90 | #REF! |  | 90 | #REF! |  |  |  | 90 | #REF!
|  |  |  | 100 | #REF! |  | 100 | #REF! |  |  |  | 100 | #REF!
|  |  |  | 110 | #REF! |  | 110 | #REF! |  |  |  | 110 | #REF!
|  |  |  | 120 | #REF! |  | 120 | #REF! |  |  |  | 120 | #REF!

## A (hidden)
Débit sortant | Débit | [l/s] | Région Plateau Z = 5 ans | [7 empty] | Région Plateau Z = 1 ans
Débit sortant par ha | Débit | [l/(s*ha)] | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
Débit sortant spécifique | Débit | [l/(s*haréd)] | 5 | 10 | 0 | -2.3031 | 5 | 318 |  |  | 5 | 10 | 0 | -17.8342 | 5 | 180
Coefficient de ruissellement | Coefficient de ruissellement | [-] | 10 | 20 | 0 | 124.0071 | 10 | 284 |  |  | 10 | 20 | 0 | 45.3208 | 10 | 159
|  |  | 20 | 30 | 0 | 152.9002 | 20 | 246 | -38 |  | 20 | 30 | 0 | 64.5829 | 20 | 132 | -27
Plateau | 1 an |  | 30 | 40 | 0 | 168.3725 | 30 | 217 | -29 | 9 | 30 | 40 | 0 | 77.8449 | 30 | 111 | -21 | 6
Préalpes | 5 ans |  | 40 | 50 | 0 | 172.0036 | 40 | 195 | -22 | 7 | 40 | 50 | 0 | 79.0553 | 40 | 96 | -15 | 6
Transition |  |  | 50 | 60 | 172.4242 | 172.4242 | 50 | 176 | -19 | 3 | 50 | 60 | 79.4759 | 79.4759 | 50 | 82 | -14 | 1
|  |  | 60 | 70 | 0 | 170.8449 | 60 | 159 | -17 | 2 | 60 | 70 | 0 | 77.1069 | 60 | 70 | -12 | 2
q ab = | 52.1034 |  | 70 | 80 | 0 | 167.2656 | 70 | 144 | -15 | 2 | 70 | 80 | 0 | 75.3173 | 70 | 61 | -9 | 3
|  |  | 80 | 90 | 0 | 161.6863 | 80 | 131 | -13 | 2 | 80 | 90 | 0 | 72.5276 | 80 | 53 | -8 | 1
| 5 ans | 1 an | 90 | 100 | 0 | 157.8966 | 90 | 120 | -11 | 2 | 90 | 100 | 0 | 64.9483 | 90 | 46 | -7 | 1
Plateau | 172.4242 | 79.4759 | 100 | 110 | 0 | 153.1069 | 100 | 110 | -10 | 1 | 100 | 110 | 0 | 55.369 | 100 | 41 | -5 | 2
Préalpes | 225.7932 | 108.4759 | 110 | 120 | 0 | 147.3173 | 110 | 101 | -9 | 1 | 110 | 120 | 0 | 55.369 | 110 | 38 | -3 | 2
Transition | 199.1087 | 93.9759 |  |  |  |  | 120 | 93 | -8 | 1 |  |  |  |  | 120 | 35 | -3 | 0
|  |  | Région Préalpes Z = 5 ans | [7 empty] | Région Préalpes Z = 1 ans
Intensité pluviométrique (SN 640 350): |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
|  |  | 5 | 10 | 0 | 45.4349 | 5 | 394 |  |  | 5 | 10 | 0 | -20.9376 | 5 | 224
Admis: temps de concentration: |  | 5 | 10 | 20 | 0 | 171.7451 | 10 | 357 |  |  | 10 | 20 | 0 | 67.4795 | 10 | 198
|  |  | 20 | 30 | 0 | 207.0588 | 20 | 313 | -44 |  | 20 | 30 | 0 | 96.3725 | 20 | 167 | -31
T = 1ans | Plateau |  | 30 | 40 | 0 | 218.1105 | 30 | 280 | -33 | 11 | 30 | 40 | 0 | 105.2139 | 30 | 145 | -22 | 9
|  |  | 40 | 50 | 0 | 225.3725 | 40 | 252 | -28 | 5 | 40 | 50 | 0 | 107.6346 | 40 | 127 | -18 | 4
aT | 23.61 | [-] | 50 | 60 | 225.7932 | 225.7932 | 50 | 230 | -22 | 6 | 50 | 60 | 108.4759 | 108.4759 | 50 | 111 | -16 | 2
bT | 0.219 | [-] | 60 | 70 | 0 | 223.4242 | 60 | 210 | -20 | 2 | 60 | 70 | 0 | 107.6863 | 60 | 99 | -12 | 4
t | 0.083333 | [-] | 70 | 80 | 0 | 219.8449 | 70 | 193 | -17 | 3 | 70 | 80 | 0 | 107.6863 | 70 | 88 | -11 | 1
Intensité | 78.0926 | [mm/h] | 80 | 90 | 0 | 217.0553 | 80 | 178 | -15 | 2 | 80 | 90 | 0 | 99.3173 | 80 | 77 | -11 | 0
Intensité | 217.0975 | [l/s/ha] | 90 | 100 | 0 | 213.2656 | 90 | 164 | -14 | 1 | 90 | 100 | 0 | 95.5276 | 90 | 69 | -8 | 3
|  |  | 100 | 110 | 0 | 203.6863 | 100 | 151 | -13 | 1 | 100 | 110 | 0 | 90.738 | 100 | 62 | -7 | 1
T = 1ans | Préalpes |  | 110 | 120 | 0 | 197.8966 | 110 | 140 | -11 | 2 | 110 | 120 | 0 | 90.738 | 110 | 56 | -6 | 1
[7 empty] | 120 | 130 | -10 | 1 |  |  |  |  | 120 | 50 | -6 | 0
aT | 28.6 | [-] | Région Transition Z = 5 ans | [7 empty] | Région Transition Z = 1 ans
bT | 0.224 | [-] | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
t | 0.083333 | [-] | 5 | 10 | 0 | 21.5659 | 5 | 356 |  |  | 5 | 10 | 0 | -19.3859 | 5 | 202
Intensité | 93.0586 | [mm/h] | 10 | 20 | 0 | 147.8761 | 10 | 320.5 |  |  | 10 | 20 | 0 | 56.4002 | 10 | 178.5
Intensité | 258.7028 | [l/s/ha] | 20 | 30 | 0 | 179.9795 | 20 | 279.5 |  |  | 20 | 30 | 0 | 80.4777 | 20 | 149.5
|  |  | 30 | 40 | 0 | 193.2415 | 30 | 248.5 |  |  | 30 | 40 | 0 | 91.5294 | 30 | 128
Plateau |  | 217.0975 | 40 | 50 | 0 | 198.688 | 40 | 223.5 |  |  | 40 | 50 | 0 | 93.3449 | 40 | 111.5
Préalpes |  | 258.7028 | 50 | 60 | 199.1087 | 199.1087 | 50 | 203 |  |  | 50 | 60 | 93.9759 | 93.9759 | 50 | 96.5
Transition |  | 237.9001 | 60 | 70 | 0 | 197.1346 | 60 | 184.5 |  |  | 60 | 70 | 0 | 92.3966 | 60 | 84.5
|  |  | 70 | 80 | 0 | 193.5553 | 70 | 168.5 |  |  | 70 | 80 | 0 | 91.5018 | 70 | 74.5
Pluie |  | 217.0975 | 80 | 90 | 0 | 189.3708 | 80 | 154.5 |  |  | 80 | 90 | 0 | 85.9225 | 80 | 65
|  |  | 90 | 100 | 0 | 185.5811 | 90 | 142 |  |  | 90 | 100 | 0 | 80.238 | 90 | 57.5
|  |  | 100 | 110 | 0 | 178.3966 | 100 | 130.5 |  |  | 100 | 110 | 0 | 73.0535 | 100 | 51.5
|  |  | 110 | 120 | 0 | 172.6069 | 110 | 120.5 |  |  | 110 | 120 | 0 | 73.0535 | 110 | 47
[7 empty] | 120 | 111.5 | [6 empty] | 120 | 42.5
Graphique
0
92
|  |  |  | 92 | 0
92
[5 empty] | 5 ans |  |  | 5 ans |  |  |  |  | 1 an
|  |  |  | 5 | 318 |  | 5 | 318 |  |  |  | 5 | 180
|  |  |  | 10 | 284 |  | 10 | 284 |  |  |  | 10 | 159
|  |  |  | 20 | 246 |  | 20 | 246 |  |  |  | 20 | 132
|  |  |  | 30 | 217 |  | 30 | 217 |  |  |  | 30 | 111
|  |  |  | 40 | 195 |  | 40 | 195 |  |  |  | 40 | 96
|  |  |  | 50 | 176 |  | 50 | 176 |  |  |  | 50 | 82
|  |  |  | 60 | 159 |  | 60 | 159 |  |  |  | 60 | 70
|  |  |  | 70 | 144 |  | 70 | 144 |  |  |  | 70 | 61
|  |  |  | 80 | 131 |  | 80 | 131 |  |  |  | 80 | 53
|  |  |  | 90 | 120 |  | 90 | 120 |  |  |  | 90 | 46
|  |  |  | 100 | 110 |  | 100 | 110 |  |  |  | 100 | 41
|  |  |  | 110 | 101 |  | 110 | 101 |  |  |  | 110 | 38
|  |  |  | 120 | 93 |  | 120 | 93 |  |  |  | 120 | 35